Утверждено

решением Коршикской

сельской Думы

от  _____________  №  _____	УУ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

с. Коршик 2013г.

Содержание

Общие сведения……………………………………………………………………...3

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………………………...4

1.1. Функциональная и институциональная структура организации теплоснабжения………………………………………………………………………….. ..4

1.2. Источники тепловой энергии……………………………………………5

1.2.1.. Источники теплоснабжения ООО ЖКХ «Коршикское»……..5

1.2.2. Газоснабжение…………………………………………………..8

1.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты…………….....8

1.3.1. Муниципальные тепловые сети………………………………..8

1.3.2. Бесхозяйные сети………………………………………………10

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии……….10

1.5. Перспективные топливные балансы…………………………………...11

1.6. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения с.Коршик…...11

1.7. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения с.Коршик……....12

1.8. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с.Коршик………………………………………………...……….12

Глава 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию для цели теплоснабжения……………………………………………………………………...…13

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления………………..…13

2.2. Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления …………………………………………..…….13

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………...14

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей. ……………………………………………………..14

Глава 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………….....15

Глава 6. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………16

Приложение №1.1. Структура Оричевского района Кировской области………20

Приложение №1.2 Расположение населенных пунктов  Коршикского сельского поселения……………………………………………………………………………21

Приложение №2.1 Схема теплоснабжения от газовой котельной №1………….22

Приложение №2.2 Схема теплоснабжения от газовой котельной №2………….23

Приложение №3 Характеристики котельного оборудования…………………...24

Приложение №4 Температурный график для тепловых сетей ООО ЖКХ «Коршикское»…………………………………………………………………………….25

Общие сведения.

Схема теплоснабжения муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Схема разработана на основании следующих документов:

- программа социально-экономического развития муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района Кировской области на 2011-2013 годы;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области на 2011-2013 годы;

- материалы теплоснабжающей организации села (опросные листы по котельному оборудованию, данные по потреблению топлива, отпуску и потреблению тепловой энергии, теплоносителя, характеристики тепловых сетей).

Коршикское сельское поселение входит в состав Оричевского муниципального района Кировской области и является его структурным подразделением (Приложение №1.1 и №1.2). В состав Коршикского сельского поселения входят: село Коршик, деревня Бонево, деревня Большой Коршик, деревня Елизаровцы, деревня Кадесниково, деревня Мудрень, деревня Малая Грызиха, деревня Филимоновщина, деревня Липатенки, деревня Астраповцы, деревня Большое Рогово.

Общая численность населения Коршикского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 1411.

Общая площадь населенных пунктов Коршикского сельского поселения составляет 15200 га. Жилой фонд составляет 23700 м2.

Схема теплоснабжения Коршикского сельского поселения разработана ООО «Энергоинком»  (610002, г. Киров, ул. Свободы, 125, а/я 950.  Директор  Леонтьев Николай Александрович, тел. сот. 8.9128268132). Непосредственный исполнитель, энергоаудитор Иглин Павел Викторович, тел. сот. 8.9615663193.

Глава 1 . Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная и институциональная структура организации теплоснабжения.

Теплоснабжение с. Коршик осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от двух котельных, в остальных населенных пунктах Коршикского сельского поселения теплоснабжение осуществляется за счет индивидуальных источников тепла (преимущественно печи).

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора с. Коршик осуществляет ООО ЖКХ «Коршикское» (котельная №1 (ТКУ-3500) по ул. Почтовая; котельная №2 (ТКУ-160)  по ул. Комсомольская).

В структуру ООО ЖКХ «Коршикское» входят 2 котельные, работающие на газообразном топливе. Котельные и тепловые сети находятся в ведении ООО ЖКХ «Коршикское» на правах аренды. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 4,08 Гкал/час (присоединенная нагрузка — 2,058 Гкал/час).

Годовая выработка в 2012 году составила – 5349 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии потребителям при этом составил — 4272 Гкал/год.

Схемы тепловых сетей Коршикского сельского поселения представлены в Приложениях №2.1 и №2.2.

Протяженность тепловых сетей в поселении составляет 1,996 км из них в надземном исполнении 1,724 км что составляет 86,4 % от общего количества теплотрасс; в подземном исполнении – 0,272 км, что составляет 13,6 % от общего количества теплотрасс.

Общий износ тепловых сетей составляет 60,5%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. 20% тепловых сетей проложены до 1990 года. Количество ветхих сетей, требующих замены составляет 398 м.

Актуальные границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

ООО ЖКХ «Коршикское» осуществляет снабжение тепловой энергией 32 абонента. Общее количество жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 18. Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в дом, составляет 13 ед.

На котельных установлены современные газовые котлы RTQ 1500 (на котельной №1) и КВа-0,63 (на котельной №2) — Приложение 3.

Системы теплоснабжения выполнены по двухтрубной схеме. Горячее водоснабжение потребителей и жилых домов отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха  (принято по средней температуре  самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной минус 33 град. Цельсия) равна 20 град (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «90-70» (Приложение 4)).

Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Киров».

  - Источники тепловой энергии

1.2.1.. Источники теплоснабжения ООО ЖКХ «Коршикское».

В с. Коршик основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельных, её передачу и распределение между потребителями по сетям осуществляет ООО ЖКХ «Коршикское». Основной задачей ООО ЖКХ «Коршикское» является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Оборудование котельных и тепловые сети от них работают по закрытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды 90/70оС.

ООО ЖКХ «Коршикское» осуществляет теплоснабжение от 2 газовых котельных (ТКУ-3500, ТКУ-1260) ввод в работу состоялся в 2007 году (также имеются две резервные старые угольные котельные). На газовые котельные газ подаётся из газораспределительных сетей Коршикского сельского поселения.

Температурный график подготовки теплоносителя на котельных представлен в Приложении №4.

Структура присоединенной тепловой нагрузки к сетям ООО ЖКХ «Коршикское» представлена в таблице 1.

Распределение присоединенной тепловой нагрузки между котельными выглядит следующим образом:

- Котельная №1 — 1,476 Гкал/ч (71,8% от общей присоединенной тепловой нагрузки / 49,2% - от установленной мощности котельной(3,0 Гкал/ч));

- Котельная №2 — 0,58 Гкал/ч (28,2% от общей присоединенной тепловой нагрузки / 53,7% - от установленной мощности котельной (1,08 Гкал/ч)).

Таблица №1 - Структура присоединенной тепловой нагрузки к сетям ООО ЖКХ «Коршикское»

| № п/п | Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем здания | Удельная отопительная характеристика здания | Расход тепла на отопление | Расход тепла на вентиляцию | Расход тепла на ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м | ккал/(куб.м*ч*оС) | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Котельная №1 |
| 1 | ул. Первомайская, 1 | 1983 | 3465 | 0,5 | 0,095 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ул. Первомайская, 2 | 1983 | 3573 | 0,48 | 0,094 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ул. Первомайская, 3 | 1983 | 3573 | 0,48 | 0,094 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ул. Первомайская, 4 | 1983 | 3465 | 0,5 | 0,095 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ул. Первомайская, 5 | 1983 | 3573 | 0,48 | 0,094 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ул. Зеленая, 4 | 1963 | 1608 | 0,57 | 0,050 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ул. Зеленая, 2 | 1963 | 1636 | 0,57 | 0,051 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ул. Школьная, 4 | 1990 | 3546 | 0,48 | 0,093 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ул. Школьная, 5 | 1964 | 1798 | 0,55 | 0,054 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ул. Школьная, 7 | 1963 | 274 | 0,82 | 0,012 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ул. Пионерская, 5 | 1973 | 225 | 0,82 | 0,010 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ул. Почтовая, 9 | 1977 | 3465 | 0,48 | 0,091 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Школа | 1972 | 12681 | 0,33 | 0,230 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Школьная мастерская | 1987 | 625 | 0,39 | 0,013 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Интернат | 1950 | 437 | 0,39 | 0,009 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Детский сад | 1976 | 4436 | 0,38 | 0,092 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Музыкальная школа | 1975 | 280 | 0,39 | 0,006 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Дом культуры | 1976 | 5014 | 0,33 | 0,084 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Спорткомплекс | 1985 | 5780 | 0,5 | 0,145 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Магазин-столовая | 1975 | 2264,3 | 0,35 | 0,039 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Универмаг | 1972 | 1052 | 0,38 | 0,020 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Резервная угольная котельная | 1972 | 1406 | 0,1 | 0,007 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 |
| 23 | ул. 8 Марта, 1 | 1984 | 3136 | 0,5 | 0,086 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | ул. 8 Марта, 2 | 1984 | 3497 | 0,48 | 0,092 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ул. 8 Марта, 3 | 1984 | 3497 | 0,48 | 0,092 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | ул. 8 Марта, 4 | 1984 | 3497 | 0,48 | 0,092 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Склад больницы | 1980 | 60 | 0,7 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Больница | 1977 | 10200 | 0,32 | 0,178 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Гараж больницы | 1977 | 1134 | 0,7 | 0,035 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Резервная угольная котельная | 1976 | 680 | 0,1 | 0,003 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2,058 | 0,0 | 0,0 |

Прогноз выработки тепловой энергии в 2013 составляет 5200 Гкал, он определен с учетом статистики прошлых лет и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

В Таблице 2 приведены ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период 2013 года, принятые как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2008-2012 гг.) по данным метеостанции в п. Кумены (в 38 км от с.Коршик).

Таблица №2 — Температуры наружного воздуха.

| Месяц | Температуры наружного воздуха, оС | Средняя температура за последние пять лет |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |
| Январь | -11,7 | -11,4 | -18,5 | -13,3 | -12,4 | -13,5 |
| Февраль | -6,8 | -9,8 | -15,0 | -18,6 | -16,3 | -13,3 |
| Март | -1,1 | -3,6 | -4,9 | -5,7 | -5,8 | -4,2 |
| Апрель | +5,4 | +1,8 | +6,0 | +3,6 | +6,9 | +4,7 |
| Май | +10,3 | +12,4 | +15,6 | +12,4 | +13,0 | +12,7 |
| Сентябрь | +8,4 | +12,8 | +11,0 | +10,8 | +10,6 | +10,7 |
| Октябрь | +6,3 | +4,0 | +2,6 | +4,8 | +4,6 | +4,5 |
| Ноябрь | +0,3 | -2,1 | -1,4 | -5,6 | -1,5 | -2,1 |
| Декабрь | -5,4 | -12,8 | -13,5 | -6,5 | -14,6 | -10,6 |
| Средняя температура за отопительный период, оС | -0,8 | -2,9 | -4,0 | -3,7 | -3,5 | -3,0 |

Динамика изменения технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям ООО ЖКХ «Коршикское» представлена в Таблице № 3:

Таблица №3 — Технологические потери при передаче тепловой энергии.

| 2011 год | 2012 год |
| --- | --- |
| Норматив, Гкал | Факт, Гкал | Норматив, Гкал | Факт, Гкал |
| 192 | 352 | 455 | 949 |

Котельные ООО ЖКХ «Коршикское» имеют следующий состав оборудования:

- Котельная №1 - 2 водогрейных котла RTQ 1500; 2 насоса первого контура; 3 насоса второго контура; водоподготовка первого контура «Bewamat»; водоподготовка второго контура «Комплексон-6»; ГРУ - пропускной диаметр РДГ-50; приборы измерения (потребленной холодной воды, отпущенной тепловой энергии, потребленного природного газа).

- Котельная №2 - 2 водогрейных котла КВа-0,63; 3 насоса первого контура; 2 насоса второго контура; водоподготовка «Комплексон-6»; ГРУ - пропускной диаметр РД-50; приборы измерения (потребленной холодной воды, отпущенной тепловой энергии, потребленного природного газа).

В котельных присутствуют системы водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя.

1.2.2. Газоснабжение.

Коршикское сельское поселение было газифицировано в 2007 году, система газоснабжения проведена в с. Коршик, д. Большой Коршик, д. Мудрень.

Системой газоснабжения для отопления оборудованы как индивидуальные дома потребителей, так и многоквартирные дома.

1.3.Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1. Муниципальные тепловые сети находятся в аренде ООО ЖКХ «Коршикское». Система тепловых сетей  -  закрытая. Прокладка тепловых сетей производилась, начиная с 1970-х годов. В настоящее время сети имеют различные сроки эксплуатации, часть их была переложена в 2005-2007 годах.

Сети работают только в отопительный период, который в расчете принят по СНиП 23-01-99 и равен 231 суткам.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в с. Коршик составляет 1996 м из них:

- в подземном исполнении – 272 м (13,6%).

- в надземном исполнении – 1724 м (86,4%).

Рисунок 1 - Распределение трубопроводов по видам прокладки

Таблица №4 - Характеристика тепловых сетей

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина участка (в 2-трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от газовой котельной №1 |
| От газовой котельной.№1 до угольной котельной №1 | 219/219 | 339/45 | полиуритановая скорлупа покрытая стеклопластом | надземная/ подземная | 2007 |
| От угольной котельной №1до ввода теплотрассы в школу | 159 | 140 | изолон покрытый стеклопластом | надземная | 2004 |
| От ввода теплотрассы в школу до дороги (ул.Советская) | 133 | 128 | минеральная вата | надземная | 1983 |
| Под дорогой на ул.Советская | 108 | 15 | полиуретановая скорлупа | подземная | 2009 |
| От дороги на ул.Советская до ул.Первомайская | 108 | 32 | минеральная вата | надземная | 1983 |
| Под дорогой на ул.Первомайская до домов по ул.Пермомайская | 108 | 35 | полиуретановая скорлупа | подземная | 2009 |
| От домов по ул.Первомайская до магазина | 57 | 160 | изолон, покрытый рубероидом | надземная | 1999 |
| Отвод теплотрассы на ДК | 89 | 130 | полиуретановая скорлупа | надземная | 2009 |
| Отвод на дом ул.Зелёная, 2 | 57 | 30 | стекловата | подземная | 1980 |
| Отвод на дом ул.Зелёная, 4 | 57 | 30 | полиуретановая скорлупа | надземная | 2012 |
| От угольной котельной №1 до дома ул.Школьная, 5 | 76 | 60 | стекловата | надземная | 1981 |
| От угольной котельной №1 до дома ул.Школьная, 8 | 57/25 | 33/27 | полиуретановая скорлупа | подземная/подземная | 2009 |
| Отвод на дом ул.Пионерская, 5 | 25 | 54 | полиуретановая скорлупа | подземная | 2009 |
| Отвод на столярную мастерскую | 25 | 7 | изолон | надземная | 2004 |
| Отвод на интернат | 50 | 22 | стекловата | надземная | 1980 |
| Отвод на муз.школу | 57/57 | 40/11 | стекловата | надземная/ подземная | 1984/ 2009 |
| Отвод на дом ул.Школьная, 4 | 57 | 83 | стекловата | надземная | 1990 |
| Отвод до здания С/С и Д/С | 113 | 86 | стекловата | надземная | 1976 |
| Отвод на С/С и Д/С | 76 | 16 | стекловата | надземная | 2004 |
| Отвод от здания С/С на дом ул.Почтовая, 9 | 57/57 | 80/22 | стекловата | надземная/ подземная | 1999 |
| Тепловые сети от газовой котельной №2 |
| От газовой котельной №2 до угольной котельной №2 | 150 | 46 | полиуретановая скорлупа | надземная | 2007 |
| От угольной котельной №2 до Ж/Ф ул.8 марта | 89 | 140 | полиуретановая скорлупа | надземная | 2005 |
| Разводка между домами ул.8 марта | 76 | 40 | полиуретановая скорлупа | надземная | 2005 |
| От угольной котельной №2 до больницы | 108 | 140 | минеральная вата в бетонной оболочке | надземная | 1977 |
| Ответвление от теплотрассы больницы | 20 | 5 | минеральная вата в бетонной оболочке | надземная | - |
| ИТОГО: |  | 1996 |  |  |  |

В ООО ЖКХ «Коршикское» для диагностики состояния муниципальных тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

1.3.2. Бесхозяйные сети.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных  объектах теплоснабжения.

1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

- обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

- температуры наружного воздуха;

- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

- от характера отопительного сезона;

- от назначения помещения;

- от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Структура тепловых нагрузок показана в Таблице 1.

1.5. Перспективные топливные балансы.

Таблица №5 - Баланс топлива за 2012 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Значение (2012г.) |
| --- | --- | --- |
| Наличие резервного топлива | - | нет |
| Низшая теплота сгорания топлива | ккал/кг | 7900 |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тут | 756,5 |
| Природный газ | тыс.м3 | 670,1 |
|  | т.у.т. | 756,5 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,349 |
| УРУТ на выработку тепла, | кг.у.т/Гкал | 141,4 |
| Средневзвешенный КПД котельной | % | 92 |
| Собственные нужды , | тыс. Гкал | 0,128 |
| Отпущено в тепловые сети | тыс. Гкал | 5,221 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,949 |
| то же в % |  | 18,2 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | тыс. Гкал | 4,272 |
| отопление | тыс. Гкал | 4,272 |
| ГВС | тыс. Гкал | 0,0 |

1.6. Баланс тепловой энергии в системах теплоснабжения с.Коршик.

Таблица №6 - Баланс тепловой энергии и топлива

| Показатель | 2011г. (8месяцев) | 2012г. |
| --- | --- | --- |
| Затрачено топлива, тыс. м3. | 278,8 | 670,1 |
| Выработано тепловой энергии, Гкал | 2258 | 5349 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 54 | 128 |
| Отпущено в тепловые сети, Гкал | 2204 | 5221 |
| Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал | 352 | 949 |
| Полезный отпуск, в т.ч.: | 1852 | 4272 |
| Отпущено потребителям в т.ч.: | 1852 | 4272 |
| жилищный фонд, Гкал | 1060 | 2316 |
| бюджетные организации, Гкал | 699 | 1731 |
| прочие потребители, Гкал | 93 | 225 |

1.7. Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения с.Коршик.

Таблица №7 - Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения

| Показатель | 2011г. (8месяцев) | 2012г. |
| --- | --- | --- |
| Подано холодной воды | 226 | 346 |
| Потери холодной воды при производстве теплоносителя | - | - |
| Расход теплоносителя на производство тепловой энергии | 226 | 346 |
| В т.ч. подпитка тепловой сети | 226 | 346 |

1.8. Затраты на производство и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с.Коршик.

Таблица №8 -  Затраты на производство и передачу тепловой энергии

| Показатель | Един. изм. | 2011г. (8месяцев) | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1125 | 2875 |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 3 | 6 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 324 | 706 |
| Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 204 | 534 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 70 | 161 |
| Амортизация производственного оборудования | тыс. руб. | - |  |
| Материалы | тыс. руб. | 9 | 5 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 199 | 413 |
| Общепроизводственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 32 | 70 |
| Общехозяйственные расходы, относимые на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 321 | 639 |
| Себестоимость товарного отпуска | тыс. руб. | 2287 | 5409 |
| Себестоимость 1 Г кал | руб./Г кал | 1270,55 | 1257,91 |
| Прибыль | тыс. руб. | 58 | 552 |
| Убытки прошлых лет | тыс. руб. | - |  |
| Стоимость товарного отпуска всего | тыс. руб. | 2345 | 5961 |
| Стоимость производства и передачи 1 Г кал | руб./Г кал | 2287 | 5409 |

Глава 2. Показатели перспективного спроса

на тепловую энергию для цели теплоснабжения

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Состояние жилищного фонда Коршикского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Таблица №9 — Состояние жилищного фонда.

| Весь жилищный фонд, тыс. м2 | 23700,0 |
| --- | --- |
| Из него в собственности граждан | 12619,0 |
| В среднем на 1 жителя, м2 | 16,8 |
| Ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. м2 | 0,0 |
| Удельный вес ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | 0,0 |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда в %, оборудованного |  |
| водопроводом | 100 |
| канализацией | 26,4 |
| отоплением | 28,9 |
| горячим водоснабжением | 0,0 |

По состоянию на 02.11.2010 г. жилищный фонд с.Коршик составляет 555 домов.

2.2. Прогноз потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

В связи с отсутствием перспективы строительства жилых зданий, производства, общественных зданий прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию не рассматривается.

Новые объекты индивидуального строительства, а также ряд существующих объектов жилищного фонда, подключаются к центральной системе газоснабжения и переходят на индивидуальные системы теплоснабжения. Таким образом, в перспективе ожидается снижение нагрузок котельных.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы централизованного теплоснабжения села Коршик предлагается оборудовать газовые котельные горелками для сжигания жидкого топлива и соответствующим оборудованием топливоподачи и хранения. Это позволит использовать в газовых котельных резервное топливо (ДТ, мазут), а также демонтировать резервные угольные котельные, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют дорогостоящего ремонта.

Для котлов RTQ-1500 (газовая котельная №1) рекомендуется использовать горелки фирмы Riello (тип RL190/M (ДТ), PRESS 200 P/N (мазут)), для котлов КВа-0,63 (газовая котельная №2) рекомендуется использовать горелки фирмы Unigas (тип PG 70G (ДТ), PN 70 (мазут)).

Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции

и техническому перевооружению тепловых сетей.

В связи с высоким износом, а, следовательно, с высокими значениями потерь тепловой энергии при передаче, предлагается произвести капитальный ремонт и замену следующих участков тепловой сети села Коршик:

- Замена теплотрассы от угольной котельной №2 до больницы (D=108мм, L=140м, износ - 100%).

Глава 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| №№ пи | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016-2028г. |
| 1 | Оборудование газовых котельных горелками для сжигания жидкого топлива и соответствующим оборудованием топливо подачи и хранения. | Областной бюджет Местный бюджет Другие источники | - | - | - | 1254,56 |  |
| 2 | Замена теплотрассы от угольной котельной №2 до больницы (D=108мм, L=140м) | Областной бюджет Местный бюджет Другие источники | - | - | - | 1008,00 |  |
|  | ИТОГО |  | - | - | - | 2262,56 |  |

Примечание: Объем финансирования определен только с учетом стоимости оборудования и будет уточняться при разработке проекта внедрения мероприятий.

Глава 6. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – Коршикской сельской Думой (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

    - В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченный орган вправе:

-  определить  единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-  определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем  теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО ЖКХ «Коршикское» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в с. Коршик и 100% тепловых мощностей источников тепла (исключение — системы индивидуального теплоснабжения (печи, индивидуальные газовые котлы)).

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. ООО ЖКХ «Коршикское» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организации, определить единой теплоснабжающей организацией села Коршик ООО ЖКХ «Коршикское».

Приложение №1.1

Структура Оричевского района Кировской области

Приложение №1.2

Расположение населенных пунктов  Коршикского сельского поселения

Приложение №2.1

Схема тепловых сетей от газовой котельной №1

Приложение №2.2

Схема тепловых сетей от котельной №2

Приложение №3

Техническая характеристика котла RTQ-1500

| № п/п | Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид используемого топлива | - | газ/ДТ/мазут |
| 2 | Полная мощность: максимальная минимальная | кВт | 1950 1595 |
| 3 | Полезная мощность: максимальная минимальная | кВт | 1798 1476 |
| 4 | КПД при максимальной мощности | % | 92,2 |
| 5 | КПД при минимальной мощности | % | 92,6 |
| 6 | КПД при нагрузке 30% максимальной мощности | % | 93,1 |
| 7 | Максимальное рабочее давление | бар | 5 |
| 8 | Максимально допустимая температура в котле | оС | 115 |
| 9 | Минимально допустимая температура в обратном трубопроводе | оС | 55 |

Техническая характеристика котла КВа-0,63

| № п/п | Параметр | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид используемого топлива | - | газ/ДТ/мазут |
| 2 | Номинальная мощность | кВт | 630 |
| 3 | КПД при номинальной мощности | % | 92,0 |
| 4 | Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 6 |
| 5 | Максимально допустимая температура в котле | оС | 115 |
| 6 | Минимально допустимая температура в обратном трубопроводе | оС | 70 |

Приложение №4

Температурный график для тепловых сетей ООО ЖКХ «Коршикское»

| t наружного воздуха град.С | t подачи град.С | Δt | t обратки град.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 41,9 | 4,9 | 37,0 |
| 6 | 43,3 | 5,3 | 38,0 |
| 5 | 44,7 | 5,7 | 39,0 |
| 4 | 46,0 | 6,0 | 40,0 |
| 3 | 47,4 | 6,4 | 41,0 |
| 2 | 48,7 | 6,8 | 41,9 |
| 1 | 50,0 | 7,2 | 42,8 |
| 0 | 51,3 | 7,6 | 43,7 |
| -1 | 52,6 | 8,0 | 44,6 |
| -2 | 53,8 | 8,3 | 45,5 |
| -3 | 55,1 | 8,7 | 46,4 |
| -4 | 56,4 | 9,1 | 47,3 |
| -5 | 57,6 | 9,4 | 48,2 |
| -6 | 58,8 | 9,8 | 49,0 |
| -7 | 60,1 | 10,2 | 49,9 |
| -8 | 61,3 | 10,6 | 50,7 |
| -9 | 62,5 | 10,9 | 51,6 |
| -10 | 63,7 | 11,3 | 52,4 |
| -11 | 64,9 | 11,7 | 53,2 |
| -12 | 66,1 | 12,1 | 54,0 |
| -13 | 67,3 | 12,5 | 54,8 |
| -14 | 68,5 | 12,9 | 55,6 |
| -15 | 69,7 | 13,3 | 56,4 |
| -16 | 70,8 | 13,6 | 57,2 |
| -17 | 72,0 | 14,0 | 58,0 |
| -18 | 73,1 | 14,3 | 58,8 |
| -19 | 74,3 | 14,7 | 59,6 |
| -20 | 75,5 | 15,1 | 60,4 |
| -21 | 76,6 | 15,5 | 61,1 |
| -22 | 77,7 | 15,8 | 61,9 |
| -23 | 78,9 | 16,3 | 62,6 |
| -24 | 80,0 | 16,6 | 63,4 |
| -25 | 81,1 | 17,0 | 64,1 |
| -26 | 82,3 | 17,4 | 64,9 |
| -27 | 83,4 | 17,8 | 65,6 |
| -28 | 84,5 | 18,1 | 66,4 |
| -29 | 85,6 | 18,5 | 67,1 |
| -30 | 86,7 | 18,9 | 67,8 |
| -31 | 87,8 | 19,2 | 68,6 |
| -32 | 88,9 | 19,6 | 69,3 |
| -33 | 90,0 | 20,0 | 70,0 |